## 1号从站A
[6 empty] | 115200，8，1，无 | [6 empty] | 1号从站对应表
01 03 00 01 1A 00 1F 6A
| X.X | 温度地址(读字) |  | MODBUS RUT | PLC返回值 |  | X.XXX | 光强地址(字) |  | MODBUS RUT 读30个字 | PLC返回值 | 上位机实际发送指令 | X.XX | 电压地址(字) |  | MODBUS RUT 读30个字 | PLC返回值 | 上位机实际发送指令 | X.XXX | 电流地址(字) |  | MODBUS RUT 读30个字 | PLC返回值 | 上位机实际发送指令 |  | 报警地址(位) |  | MODBUS RUT 读位 | 返回值 | 上位机实际发送指令 |  |  | 控制开关地址(位) |  | MODBUS RTU |  |  |  | 控制功率地址(字) |  | MODBUS RUT 写入50数据
| LED编号 | 10进地址 | 16进地址 |  |  |  | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 01 03 00 01 00 1E 94 02 | 02 03 3C C5 70 C5 74 C5 70 C5 37 C5 40 C5 69 C5 22 C5 22 C5 85 C5 85 75 99 C6 41 75 BB 75 AA 75 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 2B | 无 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 01 03 00 29 00 1E 14 0A | 02 03 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 D7 | 01 03 00 01 1A 00 1F 6A 01 03 00 29 1A 00 9F 62 01 03 00 51 1A 00 1F 7B 02 03 00 01 1A 00 1F 59 02 03 00 29 1A 00 9F 51 02 03 00 51 1A 00 1F 48 03 03 00 01 1A 00 1E 88 03 03 00 29 1A 00 9E 80 03 03 00 51 1A 00 1E 99 01 03 00 1B 04 00 37 0D 01 03 00 43 04 00 B6 DE 01 03 00 6B 04 00 36 D6 02 03 00 1B 04 00 37 3E 02 03 00 43 04 00 B6 ED 02 03 00 6B 04 00 36 E5 03 03 00 1B 04 00 36 EF 03 03 00 43 04 00 B7 3C 03 03 00 6B 04 00 37 34 01 03 01 FE 06 00 26 66 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 01 03 00 51 00 1E 94 13 | 02 03 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 D7 | 01 03 00 01 1A 00 1F 6A 01 03 00 29 1A 00 9F 62 01 03 00 51 1A 00 1F 7B 02 03 00 01 1A 00 1F 59 02 03 00 29 1A 00 9F 51 02 03 00 51 1A 00 1F 48 03 03 00 01 1A 00 1E 88 03 03 00 29 1A 00 9E 80 03 03 00 51 1A 00 1E 99 01 03 00 1B 04 00 37 0D 01 03 00 43 04 00 B6 DE 01 03 00 6B 04 00 36 D6 02 03 00 1B 04 00 37 3E 02 03 00 43 04 00 B6 ED 02 03 00 6B 04 00 36 E5 03 03 00 1B 04 00 36 EF 03 03 00 43 04 00 B7 3C 03 03 00 6B 04 00 37 34 01 03 01 FE 06 00 26 66 | 报警 | 10进地址 | 16进地址 |  |  |  | 对应Y点 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 发送:1:启动 | 发送:0:停止 | 扩展 | 编号 | 10进地址 | 16进地址
1号机左上角温度 | AD0 | D510 | H1FE | 02 03 01 FE 00 01 E4 35 | 02 03 02 01 1E 7D DC |  | 1 | D1 | H1 | 02 03 00 01 00 01 D5 F9 | 02 03 02 C5 70 AE F0 | 02 03 00 01 00 01 D5 F9 | 1 | D41 | H29 | 01 03 00 29 00 01 55 F1 | 01 03 02 00 00 FC 44 |  | 1 | D81 | H51 | 02 03 00 51 00 01 D5 E8 | 02 03 02 00 00 FC 44 |  | 1#冷水机报警 X0 | M60 | H3C | 01 01 00 3C 00 01 3D C6 | 02 01 01 00 51 CC |  | Y0 | 1 | M1 | H1 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA | 01 05 00 01 00 00 9C 0A | DA0 | 1 | D120 | H78 | 01 06 00 78 00 32 88 06
1号机右上角温度 | AD1 | D511 | H1FF | 02 03 01 FF 00 01 B5 F5 | 02 03 02 01 1F BC 1C |  | 2 | D2 | H2 |  |  | 03 03 00 02 00 01 24 28 | 2 | D42 | H2A | 01 03 00 2A 00 01 A5 F1 | 01 03 02 00 00 FC 44 |  | 2 | D82 | H52 | 02 03 00 52 00 01 25 E8 | 02 03 02 00 00 FC 44 |  | 2#冷水机报警 X1 | M61 | H3D | 01 01 00 3D 00 01 6C 06 |  |  | Y1 | 2 | M2 | H2 | 01 05 00 02 FF 00 2D FA | 01 05 00 02 00 00 6C 0A | DA1 | 2 | D121 | H79 | 01 06 00 79 00 32 D9 C6
2号机左下角温度 | AD2 | D512 | H200 |  |  |  | 3 | D3 | H3 |  |  | 03 03 00 03 00 01 75 E8 | 3 | D43 | H2B |  |  |  | 3 | D83 | H53 |  |  |  | 1#水泵报警 X2 | M62 | H3E |  |  |  | Y2 | 3 | M3 | H3 | 01 05 00 03 FF 00 7C 3A | 01 05 00 03 00 00 3D CA | DA2 | 3 | D122 | H7A | 01 06 00 7A 00 32 29 C6
2号机右下角温度 | AD3 | D513 | H201 |  |  |  | 4 | D4 | H4 |  |  |  | 4 | D44 | H2C |  |  |  | 4 | D84 | H54 |  |  |  | 2#水泵报警 X3 | M63 | H3F |  |  |  | Y3 | 4 | M4 | H4 | 01 05 00 04 FF 00 CD FB | 01 05 00 04 00 00 8C 0B | DA3 | 4 | D123 | H7B | 01 06 00 7B 00 32 78 06
预留 | AD4 | D514 | H202 |  |  |  | 5 | D5 | H5 |  |  |  | 5 | D45 | H2D |  |  |  | 5 | D85 | H55 |  |  |  | 3#水泵报警 X4 | M64 | H40 |  |  |  | Y4 | 5 | M5 | H5 | 01 05 00 05 FF 00 9C 3B | 01 05 00 05 00 00 DD CB
预留 | AD5 | D515 | H203 |  |  |  | 6 | D6 | H6 |  |  |  | 6 | D46 | H2E |  |  |  | 6 | D86 | H56 |  |  |  | X5 |  |  |  | 冷水机和光源总闸绑定 |  | Y5 | 6 | M6 | H6 | 01 05 00 06 FF 00 6C 3B | 01 05 00 06 00 00 2D CB
预留A | AD6 | D516 | H204 |  |  |  | 7 | D7 | H7 |  |  |  | 7 | D47 | H2F |  |  |  | 7 | D87 | H57 | [9 empty] | Y6 | 7 | M7 | H7
预留b | AD7 | D517 | H205 |  |  |  | 8 | D8 | H8 |  |  |  | 8 | D48 | H30 |  |  |  | 8 | D88 | H58 | [9 empty] | Y7 | 8 | M8 | H8
预留C | AD8 | D518 | H206 |  |  |  | 9 | D9 | H9 |  |  |  | 9 | D49 | H31 |  |  |  | 9 | D89 | H59 | [9 empty] | Y10 | 9 | M9 | H9
预留D | AD9 | D519 | H207 |  |  |  | 10 | D10 | HA |  |  |  | 10 | D50 | H32 |  |  |  | 10 | D90 | H5A | [9 empty] | Y11 | 10 | M10 | HA
[7 empty] | 11 | D11 | HB |  |  |  | 11 | D51 | H33 |  |  |  | 11 | D91 | H5B | [9 empty] | Y12 | 11 | M11 | HB
[7 empty] | 12 | D12 | HC |  |  |  | 12 | D52 | H34 |  |  |  | 12 | D92 | H5C | [9 empty] | Y13 | 12 | M12 | HC
[7 empty] | 13 | D13 | HD |  |  |  | 13 | D53 | H35 |  |  |  | 13 | D93 | H5D | [9 empty] | Y14 | 13 | M13 | HD
[7 empty] | 14 | D14 | HE |  |  |  | 14 | D54 | H36 |  |  |  | 14 | D94 | H5E | [9 empty] | Y15 | 14 | M14 | HE
[7 empty] | 15 | D15 | HF |  |  |  | 15 | D55 | H37 |  |  |  | 15 | D95 | H5F | [9 empty] | Y16 | 15 | M15 | HF
[7 empty] | 16 | D16 | H10 |  |  |  | 16 | D56 | H38 |  |  |  | 16 | D96 | H60 | [8 empty] | 可调LED地址 | Y17 | 16 | M16 | H10
[7 empty] | 17 | D17 | H11 |  |  |  | 17 | D57 | H39 |  |  |  | 17 | D97 | H61 | [9 empty] | Y20 | 17 | M17 | H11
[7 empty] | 18 | D18 | H12 |  |  |  | 18 | D58 | H3A |  |  |  | 18 | D98 | H62 | [9 empty] | Y21 | 18 | M18 | H12
[7 empty] | 19 | D19 | H13 |  |  |  | 19 | D59 | H3B |  |  |  | 19 | D99 | H63 | [9 empty] | Y22 | 19 | M19 | H13
[7 empty] | 20 | D20 | H14 |  |  |  | 20 | D60 | H3C |  |  |  | 20 | D100 | H64 | [9 empty] | Y23 | 20 | M20 | H14
[7 empty] | 21 | D21 | H15 |  |  |  | 21 | D61 | H3D |  |  |  | 21 | D101 | H65 | [9 empty] | Y24 | 21 | M21 | H15
[7 empty] | 22 | D22 | H16 |  |  |  | 22 | D62 | H3E |  |  |  | 22 | D102 | H66 | [9 empty] | Y25 | 22 | M22 | H16
[7 empty] | 23 | D23 | H17 |  |  |  | 23 | D63 | H3F |  |  |  | 23 | D103 | H67 | [9 empty] | Y26 | 23 | M23 | H17
[7 empty] | 24 | D24 | H18 |  |  |  | 24 | D64 | H40 |  |  |  | 24 | D104 | H68 | [9 empty] | Y27 | 24 | M24 | H18
[7 empty] | 25 | D25 | H19 |  |  |  | 25 | D65 | H41 |  |  |  | 25 | D105 | H69 | [9 empty] | Y30 | 25 | M25 | H19
[7 empty] | 26 | D26 | HA |  |  |  | 26 | D66 | H42 |  |  |  | 26 | D106 | H6A | [9 empty] | Y31 | 26 | M26 | H1A
[7 empty] | 27 | D27 | HB |  |  |  | 27 | D67 | H43 |  |  |  | 27 | D107 | H6B | [9 empty] | Y32 | 27 | M27 | H1B
[7 empty] | 28 | D28 | HC |  |  |  | 28 | D68 | H44 |  |  |  | 28 | D108 | H6C | [9 empty] | Y33 | 28 | M28 | H1C
[7 empty] | 29 | D29 | HD |  |  |  | 29 | D69 | H45 |  |  |  | 29 | D109 | H6D | [9 empty] | Y34 | 29 | M29 | H1D
[7 empty] | 30 | D30 | HE |  |  |  | 30 | D70 | H46 |  |  |  | 30 | D110 | H6E | [9 empty] | Y35 | 30 | M30 | H1E
[30 empty] | 灯总开关（接触器） | Y36 | 31 | M31 | H1F | 01 05 00 1F FF 00 BD FC
[30 empty] | 另外一个PLC的电源（常闭触点） | Y37 | 32 | M32 | H20
[29 empty] | 标红这几个只有3号站有 | 冷水机电源 | Y100 | 33 | M32 | H21
[29 empty] | 其余的地址和控制指令都一样（只有站号的区别） | 工控机 | Y101 | 34 | M34 | H22
[30 empty] | 空调 | Y102 | 35 | M35 | H23
[30 empty] | 转台电源 | Y103 | 36 | M36 | H24
[30 empty] | 照明 | Y104 | 37 | M37 | H25
[30 empty] | 摄像头电源 | Y105 | 38 | M38 | H26
[30 empty] | 预留A | Y106 | 39 | M39 | H27
[30 empty] | 预留B | Y107 | 40 | M40 | H28

## 2号从站B
[6 empty] | 115200，8，1，无 | [6 empty] | 1号从站对应表
01 03 00 01 1A 00 1F 6A
| X.X | 温度地址(读字) |  | MODBUS RUT | PLC返回值 |  | X.XXX | 光强地址(字) |  | MODBUS RUT 读30个字 | PLC返回值 | 上位机实际发送指令 | X.XX | 电压地址(字) |  | MODBUS RUT 读30个字 | PLC返回值 | 上位机实际发送指令 | X.XXX | 电流地址(字) |  | MODBUS RUT 读30个字 | PLC返回值 | 上位机实际发送指令 |  | 报警地址(位) |  | MODBUS RUT 读位 | 返回值 | 上位机实际发送指令 |  |  | 控制开关地址(位) |  | MODBUS RTU |  |  |  | 控制功率地址(字) |  | MODBUS RUT 写入50数据
| LED编号 | 10进地址 | 16进地址 |  |  |  | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 01 03 00 01 00 1E 94 02 | 02 03 3C C5 70 C5 74 C5 70 C5 37 C5 40 C5 69 C5 22 C5 22 C5 85 C5 85 75 99 C6 41 75 BB 75 AA 75 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 2B | 无 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 01 03 00 29 00 1E 14 0A | 02 03 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 D7 | 01 03 00 01 1A 00 1F 6A 01 03 00 29 1A 00 9F 62 01 03 00 51 1A 00 1F 7B 02 03 00 01 1A 00 1F 59 02 03 00 29 1A 00 9F 51 02 03 00 51 1A 00 1F 48 03 03 00 01 1A 00 1E 88 03 03 00 29 1A 00 9E 80 03 03 00 51 1A 00 1E 99 01 03 00 1B 04 00 37 0D 01 03 00 43 04 00 B6 DE 01 03 00 6B 04 00 36 D6 02 03 00 1B 04 00 37 3E 02 03 00 43 04 00 B6 ED 02 03 00 6B 04 00 36 E5 03 03 00 1B 04 00 36 EF 03 03 00 43 04 00 B7 3C 03 03 00 6B 04 00 37 34 01 03 01 FE 06 00 26 66 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 01 03 00 51 00 1E 94 13 | 02 03 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B9 D7 | 01 03 00 01 1A 00 1F 6A 01 03 00 29 1A 00 9F 62 01 03 00 51 1A 00 1F 7B 02 03 00 01 1A 00 1F 59 02 03 00 29 1A 00 9F 51 02 03 00 51 1A 00 1F 48 03 03 00 01 1A 00 1E 88 03 03 00 29 1A 00 9E 80 03 03 00 51 1A 00 1E 99 01 03 00 1B 04 00 37 0D 01 03 00 43 04 00 B6 DE 01 03 00 6B 04 00 36 D6 02 03 00 1B 04 00 37 3E 02 03 00 43 04 00 B6 ED 02 03 00 6B 04 00 36 E5 03 03 00 1B 04 00 36 EF 03 03 00 43 04 00 B7 3C 03 03 00 6B 04 00 37 34 01 03 01 FE 06 00 26 66 | 报警 | 10进地址 | 16进地址 |  |  |  | 对应Y点 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 发送:1:启动 | 发送:0:停止 | 扩展 | 编号 | 10进地址 | 16进地址
1号机左上角温度 | AD0 | D510 | H1FE | 02 03 01 FE 00 01 E4 35 | 02 03 02 01 1E 7D DC |  | 1 | D1 | H1 | 02 03 00 01 00 01 D5 F9 | 02 03 02 C5 70 AE F0 | 02 03 00 01 00 01 D5 F9 | 1 | D41 | H29 | 01 03 00 29 00 01 55 F1 | 01 03 02 00 00 FC 44 |  | 1 | D81 | H51 | 02 03 00 51 00 01 D5 E8 | 02 03 02 00 00 FC 44 |  | 1#冷水机报警 X0 | M60 | H3C | 01 01 00 3C 00 01 3D C6 | 02 01 01 00 51 CC |  | Y0 | 1 | M1 | H1 | 01 05 00 01 FF 00 DD FA | 01 05 00 01 00 00 9C 0A | DA0 | 1 | D120 | H78 | 01 06 00 78 00 32 88 06
1号机右上角温度 | AD1 | D511 | H1FF | 02 03 01 FF 00 01 B5 F5 | 02 03 02 01 1F BC 1C |  | 2 | D2 | H2 |  |  | 03 03 00 02 00 01 24 28 | 2 | D42 | H2A | 01 03 00 2A 00 01 A5 F1 | 01 03 02 00 00 FC 44 |  | 2 | D82 | H52 | 02 03 00 52 00 01 25 E8 | 02 03 02 00 00 FC 44 |  | 2#冷水机报警 X1 | M61 | H3D | 01 01 00 3D 00 01 6C 06 |  |  | Y1 | 2 | M2 | H2 | 01 05 00 02 FF 00 2D FA | 01 05 00 02 00 00 6C 0A | DA1 | 2 | D121 | H79 | 01 06 00 79 00 32 D9 C6
2号机左下角温度 | AD2 | D512 | H200 |  |  |  | 3 | D3 | H3 |  |  | 03 03 00 03 00 01 75 E8 | 3 | D43 | H2B |  |  |  | 3 | D83 | H53 |  |  |  | 1#水泵报警 X2 | M62 | H3E |  |  |  | Y2 | 3 | M3 | H3 | 01 05 00 03 FF 00 7C 3A | 01 05 00 03 00 00 3D CA | DA2 | 3 | D122 | H7A | 01 06 00 7A 00 32 29 C6
2号机右下角温度 | AD3 | D513 | H201 |  |  |  | 4 | D4 | H4 |  |  |  | 4 | D44 | H2C |  |  |  | 4 | D84 | H54 |  |  |  | 2#水泵报警 X3 | M63 | H3F |  |  |  | Y3 | 4 | M4 | H4 | 01 05 00 04 FF 00 CD FB | 01 05 00 04 00 00 8C 0B | DA3 | 4 | D123 | H7B | 01 06 00 7B 00 32 78 06
预留 | AD4 | D514 | H202 |  |  |  | 5 | D5 | H5 |  |  |  | 5 | D45 | H2D |  |  |  | 5 | D85 | H55 |  |  |  | 3#水泵报警 X4 | M64 | H40 |  |  |  | Y4 | 5 | M5 | H5 | 01 05 00 05 FF 00 9C 3B | 01 05 00 05 00 00 DD CB
预留 | AD5 | D515 | H203 |  |  |  | 6 | D6 | H6 |  |  |  | 6 | D46 | H2E |  |  |  | 6 | D86 | H56 |  |  |  | X5 |  |  |  | 冷水机和光源总闸绑定 |  | Y5 | 6 | M6 | H6 | 01 05 00 06 FF 00 6C 3B | 01 05 00 06 00 00 2D CB
预留A | AD6 | D516 | H204 |  |  |  | 7 | D7 | H7 |  |  |  | 7 | D47 | H2F |  |  |  | 7 | D87 | H57 | [9 empty] | Y6 | 7 | M7 | H7
预留b | AD7 | D517 | H205 |  |  |  | 8 | D8 | H8 |  |  |  | 8 | D48 | H30 |  |  |  | 8 | D88 | H58 | [9 empty] | Y7 | 8 | M8 | H8
预留C | AD8 | D518 | H206 |  |  |  | 9 | D9 | H9 |  |  |  | 9 | D49 | H31 |  |  |  | 9 | D89 | H59 | [9 empty] | Y10 | 9 | M9 | H9
预留D | AD9 | D519 | H207 |  |  |  | 10 | D10 | HA |  |  |  | 10 | D50 | H32 |  |  |  | 10 | D90 | H5A | [9 empty] | Y11 | 10 | M10 | HA
[7 empty] | 11 | D11 | HB |  |  |  | 11 | D51 | H33 |  |  |  | 11 | D91 | H5B | [9 empty] | Y12 | 11 | M11 | HB
[7 empty] | 12 | D12 | HC |  |  |  | 12 | D52 | H34 |  |  |  | 12 | D92 | H5C | [9 empty] | Y13 | 12 | M12 | HC
[7 empty] | 13 | D13 | HD |  |  |  | 13 | D53 | H35 |  |  |  | 13 | D93 | H5D | [9 empty] | Y14 | 13 | M13 | HD
[7 empty] | 14 | D14 | HE |  |  |  | 14 | D54 | H36 |  |  |  | 14 | D94 | H5E | [9 empty] | Y15 | 14 | M14 | HE
[7 empty] | 15 | D15 | HF |  |  |  | 15 | D55 | H37 |  |  |  | 15 | D95 | H5F | [9 empty] | Y16 | 15 | M15 | HF
[7 empty] | 16 | D16 | H10 |  |  |  | 16 | D56 | H38 |  |  |  | 16 | D96 | H60 | [8 empty] | 可调LED地址 | Y17 | 16 | M16 | H10
[7 empty] | 17 | D17 | H11 |  |  |  | 17 | D57 | H39 |  |  |  | 17 | D97 | H61 | [9 empty] | Y20 | 17 | M17 | H11
[7 empty] | 18 | D18 | H12 |  |  |  | 18 | D58 | H3A |  |  |  | 18 | D98 | H62 | [9 empty] | Y21 | 18 | M18 | H12
[7 empty] | 19 | D19 | H13 |  |  |  | 19 | D59 | H3B |  |  |  | 19 | D99 | H63 | [9 empty] | Y22 | 19 | M19 | H13
[7 empty] | 20 | D20 | H14 |  |  |  | 20 | D60 | H3C |  |  |  | 20 | D100 | H64 | [9 empty] | Y23 | 20 | M20 | H14
[7 empty] | 21 | D21 | H15 |  |  |  | 21 | D61 | H3D |  |  |  | 21 | D101 | H65 | [9 empty] | Y24 | 21 | M21 | H15
[7 empty] | 22 | D22 | H16 |  |  |  | 22 | D62 | H3E |  |  |  | 22 | D102 | H66 | [9 empty] | Y25 | 22 | M22 | H16
[7 empty] | 23 | D23 | H17 |  |  |  | 23 | D63 | H3F |  |  |  | 23 | D103 | H67 | [9 empty] | Y26 | 23 | M23 | H17
[7 empty] | 24 | D24 | H18 |  |  |  | 24 | D64 | H40 |  |  |  | 24 | D104 | H68 | [9 empty] | Y27 | 24 | M24 | H18
[7 empty] | 25 | D25 | H19 |  |  |  | 25 | D65 | H41 |  |  |  | 25 | D105 | H69 | [9 empty] | Y30 | 25 | M25 | H19
[7 empty] | 26 | D26 | HA |  |  |  | 26 | D66 | H42 |  |  |  | 26 | D106 | H6A | [9 empty] | Y31 | 26 | M26 | H1A
[7 empty] | 27 | D27 | HB |  |  |  | 27 | D67 | H43 |  |  |  | 27 | D107 | H6B | [9 empty] | Y32 | 27 | M27 | H1B
[7 empty] | 28 | D28 | HC |  |  |  | 28 | D68 | H44 |  |  |  | 28 | D108 | H6C | [9 empty] | Y33 | 28 | M28 | H1C
[7 empty] | 29 | D29 | HD |  |  |  | 29 | D69 | H45 |  |  |  | 29 | D109 | H6D | [9 empty] | Y34 | 29 | M29 | H1D
[7 empty] | 30 | D30 | HE |  |  |  | 30 | D70 | H46 |  |  |  | 30 | D110 | H6E | [9 empty] | Y35 | 30 | M30 | H1E
[26 empty] | 灯总开关 |  |  |  | 灯总开关（接触器） | Y36 | 31 | M31 | H1F | 01 05 00 1F FF 00 BD FC
[30 empty] | 另外一个PLC的电源（常闭触点） | Y37 | 32 | M32 | H10
[29 empty] | 标红这几个只有3号站有 | 冷水机电源 | Y100 | 33 | M33 | H11
[30 empty] | 工控机 | Y101 | 34 | M34 | H12
[30 empty] | 空调 | Y102 | 35 | M35 | H13
[30 empty] | 转台电源 | Y103 | 36 | M36 | H14
[30 empty] | 照明 | Y104 | 37 | M37 | H15
[30 empty] | 摄像头电源 | Y105 | 38 | M38 | H16
[30 empty] | 预留A | Y106 | 39 | M39 | H17
[30 empty] | 预留B | Y107 | 40 | M40 | H18

## 3号从站C
3号从站对应表
| 光强地址(读字) |  |  | 电压地址(读字) |  |  | 电流地址(读字) |  |  |  | 控制开关地址(位) |  |  |  |  | 控制功率地址(字)
LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 | 对应Y点 | LED编号 | 10进地址 | 16进地址 |  | 扩展 | 编号 | 10进地址 | 16进地址
1 | D1 | H1 | 1 | D41 | H29 | 1 | D81 | H51 | Y0 | 1 | M1 | H1 |  | DA0 | 1 | D120 | H78
2 | D2 | H2 | 2 | D42 | H2A | 2 | D82 | H52 | Y1 | 2 | M2 | H2 |  | DA1 | 2 | D121 | H79
3 | D3 | H3 | 3 | D43 | H2B | 3 | D83 | H53 | Y2 | 3 | M3 | H3 |  | DA2 | 3 | D122 | H7A
4 | D4 | H4 | 4 | D44 | H2C | 4 | D84 | H54 | Y3 | 4 | M4 | H4 |  | DA3 | 4 | D123 | H7B
5 | D5 | H5 | 5 | D45 | H2D | 5 | D85 | H55 | Y4 | 5 | M5 | H5
6 | D6 | H6 | 6 | D46 | H2E | 6 | D86 | H56 | Y5 | 6 | M6 | H6
7 | D7 | H7 | 7 | D47 | H2F | 7 | D87 | H57 | Y6 | 7 | M7 | H7
8 | D8 | H8 | 8 | D48 | H30 | 8 | D88 | H58 | Y7 | 8 | M8 | H8
9 | D9 | H9 | 9 | D49 | H31 | 9 | D89 | H59 | Y10 | 9 | M9 | H9
10 | D10 | HA | 10 | D50 | H32 | 10 | D90 | H5A | Y11 | 10 | M10 | HA
11 | D11 | HB | 11 | D51 | H33 | 11 | D91 | H5B | Y12 | 11 | M11 | HB
12 | D12 | HC | 12 | D52 | H34 | 12 | D92 | H5C | Y13 | 12 | M12 | HC
13 | D13 | HD | 13 | D53 | H35 | 13 | D93 | H5D | Y14 | 13 | M13 | HD
14 | D14 | HE | 14 | D54 | H36 | 14 | D94 | H5E | Y15 | 14 | M14 | HE
15 | D15 | HF | 15 | D55 | H37 | 15 | D95 | H5F | Y16 | 15 | M15 | HF
16 | D16 | H10 | 16 | D56 | H38 | 16 | D96 | H60 | Y17 | 16 | M16 | H10
17 | D17 | H11 | 17 | D57 | H39 | 17 | D97 | H61 | Y20 | 17 | M17 | H11
18 | D18 | H12 | 18 | D58 | H3A | 18 | D98 | H62 | Y21 | 18 | M18 | H12
19 | D19 | H13 | 19 | D59 | H3B | 19 | D99 | H63 | Y22 | 19 | M19 | H13
20 | D20 | H14 | 20 | D60 | H3C | 20 | D100 | H64 | Y23 | 20 | M20 | H14
21 | D21 | H15 | 21 | D61 | H3D | 21 | D101 | H65 | Y24 | 21 | M21 | H15
22 | D22 | H16 | 22 | D62 | H3E | 22 | D102 | H66 | Y25 | 22 | M22 | H16
23 | D23 | H17 | 23 | D63 | H3F | 23 | D103 | H67 | Y26 | 23 | M23 | H17
24 | D24 | H18 | 24 | D64 | H40 | 24 | D104 | H68 | Y27 | 24 | M24 | H18
25 | D25 | H19 | 25 | D65 | H41 | 25 | D105 | H69 | Y30 | 25 | M25 | H19
26 | D26 | HA | 26 | D66 | H42 | 26 | D106 | H6A | Y31 | 26 | M26 | H1A
27 | D27 | HB | 27 | D67 | H43 | 27 | D107 | H6B | Y32 | 27 | M27 | H1B
28 | D28 | HC | 28 | D68 | H44 | 28 | D108 | H6C | Y33 | 28 | M28 | H1C
29 | D29 | HD | 29 | D69 | H45 | 29 | D109 | H6D | Y34 | 29 | M29 | H1D
30 | D30 | HE | 30 | D70 | H46 | 30 | D110 | H6E | Y35 | 30 | M30 | H1E
[9 empty] | Y36 | 31 | M31 | H1F | 开关
[9 empty] | Y37 | 32 | M32 | H10 | 备用1